附件六-1 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例一、VOC瓦斯減量 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 在VOC處理效率須符合法規的前提下，避免過度燃燒浪費能源，使VOC瓦斯耗量合理化，同時降低公司的運轉成本，達到節能的效益 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | FAB14 P1VOC 設計風量為50000CMH，共6SETS DESIGN DATA 脫附的風量為3855CMH 濃縮倍數為13倍 VOC燃燒的溫度730℃ 脫附的溫度200℃ 改善方案： 降低VOC脫附的風量 將3855CMH調整為3500CMH 增加脫附時VOC的濃度 將VOC ROTOR的轉速35HZ調整為30HZ 降低VOC燃燒的溫度 將VOC燃燒的溫度730℃調整為715℃ 約可節省262,800m3 /年之瓦斯量，節省運轉成本3,850仟元/年 |
| 節 能 成 效 | 經計算改善後每年共節省瓦斯量 262,800m3 /年 每年總節省金額：262,800m3 /年×14.65元/ m3＝3,850仟元/年， 約省下3,850仟元(1 m3NG=14.65元計算之) 換算成抑低二氧化碳排放率：262,800 m3× 2.1/1000=551.88噸-CO2/年 |

| 原理說明(flow chart)： 含有VOCs廢氣自處理區進入沸石轉輪，此時廢氣中之VOCs廢氣大部分均被沸石轉輪之沸石吸附材吸附，繼而大幅降低VOCs廢氣含有量而成為較乾淨之空氣，此一部份較乾淨之氣體由另一側排出，進入煙囪排入空氣中；然而另一部份氣體需用來脫附再生區之氣源。由冷卻區導入燃燒機二次熱交換器，再經再生區後之再生濃縮空氣將成為含有高濃度VOCs之廢氣，而進入燃燒機燃化（約730℃），達到淨化功能；沸石轉輪運轉時，由吸附區轉至脫附區再轉至冷卻區，連續的緩慢轉動，以達去除VOCs廢氣的作用。 燃燒爐總消耗熱能Heat Req.計算 =3855x1.293x0.26x(730-35)=900702 Kcal/Hr 熱回收熱能Heat Rec.計算 =900702x0.6=540421 Kcal/Hr VOCs燃燒熱能Heat Voc計算 =3855x1.293x0.26x200/1000000x 6782= 139943 Kcal/Hr 燃料供應熱能Heat Sup計算 =900702-540421-139943=220338 Kcal/Hr Heat Req. 900702 | Kcal/Hr Heat Rec. 540421 Kcal/Hr Heat VOC 139943 Kcal/Hr Heat Sup 220338 Kcal/Hr |
| --- | --- |
| 原理說明(flow chart)： Main Chemical Compounds 分子量 M.W. 分子燃燒熱(Kcal/kg) 百分比(%) T99.00(1.0S) 異丙醇 IPA 60.00 7517 30.00% 632.39 丙酮 Acetone 58.08 6965 20.00% 682.22 | PGMEA 131.00 5931 25.00% 546.77 PGME 90.00 6611 23.00% 509.91 MEA 61.00 4821 1.00% 708.93 DMSO 73.09 6823.35 0.40% 301.37 NMP 99.00 9262 0.50% 589.66 HMDS 161.00 8857 0.10% 658.86 ※因此將VOC燃燒的溫度730℃調整為715℃ voc濃度(ppm) 熱量需求(Kcal/Hr) NG (m3/Hr) | NG (NT/m3) 費用(NT/Y) 100 220338 29.92 14.65 $ 3,840,246 降低需求熱量(Kcal/Hr) NG (m3/Hr) NG (NT/m3) 費用(NT/Y) SET TOTAL費用(NT/Y) 45000 5 14.65 641,670 6 3,850,020 |

附件六-2 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

無塵室壓力調降成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例二、無塵室壓力調降 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 在不影響無塵室內部氣流流場與穩定壓力的前提之下，將各區域之靜壓值由50~55 Pa降低至45~50 Pa，藉此減少MAU出口風量並將風車馬達運轉頻率降低，減少空調設備之用電量，以達到節能之目的。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 利用MAU VFD(變頻器)調整風車運轉頻率，將馬達轉速降低，減少無塵室內的OA(Outside Air)補氣量，以降低無塵室正壓，並可同時減少OA降溫除濕所須知冰水用量,節省冰機耗能。 改善前： P1無塵室靜壓值約維持於55Pa Fab區MAU平均運轉頻率百分比約為65% Sup&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為83.1% P2無塵室靜壓值約維持於60Pa Fab&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為70% 改善後： P1無塵室靜壓值約維持於50Pa Fab區MAU平均運轉頻率百分比約為58% Sup&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為76.5% P2無塵室靜壓值約維持於55Pa Fab&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為62.7% P1+P2調降壓力節能成效： 減少之風量共231,420 CMH；一年所節省耗電量6,760MWh/年 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） MAU減載可節約MAU與冰機用電量共6,760MWh /年 抑制二氧化碳排放量7, 6,760,092 KW-H/年(0.67 Kg /1000=4,529.3 Ton/年 節省電費成本6,760MWH/年(1.5=10,140 仟元/年(1KW-H=1.5元計算) |

# 附    件

原理說明(flow chart)： 藉由調整MAU VFD風車馬達轉速，減少MAU所供應之OA，降低無塵室內部壓力與冰水消耗量，此舉可同時減低MAU及冰機製冷所需消耗之電量 1.改善前 P1無塵室靜壓值約維持於55Pa Fab區MAU平均運轉頻率百分比約為65% (Total 12台，運轉12台,風量100000CMH) Sup&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為83.1% (Total 9台，運轉6台，風量140000CMH) P2無塵室靜壓值約維持於60Pa Fab&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為70% (Total 13台，運轉9台，風量140000CMH)

附    件

2.改善後 P1無塵室靜壓值約維持於50Pa Fab區MAU平均運轉頻率百分比約為58% (Total 12台，運轉12台，風量100000CMH) Sup&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為76.5% (Total 9台，運轉6台，風量140000CMH) P2無塵室靜壓值約維持於55Pa Fab&Hpm區MAU平均運轉頻率百分比約為62.7% (Total 13台，運轉9台，風量140000CMH) 3.節能成效 MAU 風車100000CMH 經查詢竣工資料得知滿載耗電量為77 kw 140000CMH 滿載耗電量為135 kw 故100000CMH 12台共可降低耗電量為 12((65%-58%)(77kw=64.8 kw 140000CMH 15台共可降低耗電量為 [6((83.1%-76.5%)+9((70%-62.7%)](135=142.2 kw P1+P2減少之風量共 100000(12((65%-58%)+140000([6((83.1%-76.5%)+9((70%-62.7%)]=231,420 CMH 每CMH風量經計算需耗費冰水電量0.00244kw 故冰水用電量則可節省 231,420 CMH (0.00244kw/CMH =564.7kw 一年所節省之耗電量=(64.8+142.2+564.7) (24(365=6,760,092 KW-H/年 一年所節省之耗電量費=6,760,092KW-H/年(1.5=10,140,138 NTD/年 減少1度電所抑制之 CO2 排放量為 0.67 Kg 故一年所抑制之 CO2 排放量為6,760,092 KW-H/年(0.67 Kg /1000=4,529.3 Ton/年

附件六-3 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

冷卻水塔運轉最佳化節能成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例三、冷卻水塔運轉最佳化 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 冷卻水系統風車加裝變頻器以控制輸出功率，依使用端負載之需求，自動調整風量之供應，以減少能源之消耗。 降低冷卻水出水溫度，提昇5℃及9℃冰水主機運轉效率，減少壓縮機負載以達到節能之目的。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 風車加裝變頻器： 加裝變頻器，根據主機負載調整風車轉速，在冷卻水風車運轉台數不變情況下，夏月冷卻水風車約運轉在67%---40Hz（全載為60Hz），春、秋季運轉在58%---35Hz，冬季運轉在42%---25Hz。(詳見附件)。預估每年可省電653 MWh，節省電費約980 仟元/年，抑制CO2排放 437 ton/年。 強制降低冷卻水出水溫度： 降低冷卻水出水溫度，可有效降低冰水主機之冷凝壓力，進而提昇冰機之運轉效率。以冷媒R-123而言，每降低1℃冷卻水溫度，則約可節省3%冰機之運轉效率。Fab14冷卻水系統控制方式從Y2005年之外氣濕球溫度控制方式（以外氣濕球溫度 + 3℃控制冷卻水塔運轉台數）改善為Y2006年之強制冷卻水出水溫度控制（強制冷卻水出水溫度之設定控制）。其優點為有效降低出水溫度，明顯提昇主機效率。缺點則為冷卻水風車加載運轉，造成風車耗能，但以省能的角度而言，冰水主機省能的效益則遠遠超過風車增加的耗能。 預估每年可省電 3,321MWh，節省電費約4,980仟元/年，抑制CO2排放 2,225 ton/年。 總節約電力 3,974 MWh/年 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 經計算改善後每年共節省電力 3,974 MWh/年 每年總節省金額：3,974,499 × 1.5元/kWh＝5,960 仟元/年(1KW-H=1.5元計算之) 換算成抑低二氧化碳排放率：3,974,499 kWh × 0.67/1000= 2,663 噸/年 |

附件六-4 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

5℃冰水出水溫度提升成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例四、 5℃冰水出水溫度提升 | 實施日期 | 九十五年二月 |
| 節能 措 施 | 本廠已採用5℃與9℃雙冰水離心式冰水主機，也是業界常用節能方法；5℃為系統需求最低溫度，在不影響clean room 環境溫溼度下，將5℃冰水主機出水溫度提升至5.5℃，提升冰水主機性能係數(COP) ，並減少R-123冷媒壓縮熱產生。冰水水質加藥控制，降低主機蒸發器趨近溫度，提昇主機熱交換效率，降低壓縮功，以達到節能之目的。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 說明: 1.1依設備廠商提供之資料 5ºC冰機效能= 0.6 kW/RT 1.2實際5℃冰水出水溫度，冰水主機效能達0.597 kW/RT(年平均) 1.3實際5.5℃冰水出水溫度，冰水主機效能達0.567 kW/RT 計算: 將冰水出水溫度調至5.5℃ 1.主機耗電率由原本0.597 kW/RT降至0.579 kW/RT 2.每公斤冷媒的壓縮熱減少3.1﹪ 3.性能係數(COP)增加3.4﹪ 約可節省3,605 MWh /年之電量，節省運轉成本5,407仟元/年 |
| 節 能 成 效 | 經計算改善後每年共節省電力 3,605 MWh /年 每年總節省金額： 3,604,740kWh /年×1.5元/kWh＝5,407仟元/年 (1KW-H=1.5元計算之) 換算成抑低二氧化碳排放率： 5,407,110kWh×0.67/1000=3,623噸-CO2/年 |
| 原理說明(flow chart)： 蒸發溫度T1所構成冷凍循環A-B-C-D 蒸發溫度T2所構成冷凍循環A- B'- C'- D' 其中T1＜T2 ha、hc、hc'、hd'、hd分別為A、C、C'、D'、D狀態時之焓值 B'、A-B為等焓過程， 所以A、B、B'焓值相同 對於A-B-C-D(T1)循環， COP＝＝ 對於A-B'-C'-D' (T2)循環， COP＝＝ 目前Fab14，有12台5℃冰水主機，總冷凍噸數為21960RT，冷煤為R-123系統 冷凝溫度：34℃，冷凝器之冷凝壓力：126.1kPa 蒸發溫度:5℃，5.5℃ 蒸發器之蒸發壓力：40.9kPa，41.7kPa 查表得知 ha＝234.4kJ/kg＝hb＝hb' hc(5℃)＝384.5kJ/kg，hc'(5.5℃)＝384.8kJ/kg 假設為等商壓縮 Sv(5℃)＝1.6632KJ/kg•K，Sv(5.5℃)＝1.6631KJ/kg•K hd＝410 kJ/kg，hd'＝409 kJ/kg 蒸發溫度5℃時， ＝hc－ha＝（384.5－234.4）kJ/kg＝150.1kJ/kg w＝hd－hc＝（410－384.5）kJ/kg＝25.5 kJ/kg ＝hd－ha＝（410－234.4）kJ/kg＝175.6 kJ/kg COP＝＝＝＝5.89 ＝＝514.4kg/s W＝×（hd－hc）＝514.4kg/s×25.5 kJ/kg＝13117.2kW 13,117.2kW/21960RT＝0.597 kW/RT→8760hr×13,117.2＝114,906,672kW•hr 114,906,672kW•hr×1.5（NT）＝172,360,008NT 蒸發溫度5.5℃時， ＝hc'－ha＝（384.8－234.4）kJ/kg＝150.4 kJ/kg w＝hd'－hc'＝（409.5－384.8）kJ/kg＝24.7 kJ/kg ＝hd'－ha＝（409.5－234.4）kJ/kg＝175.1 kJ/kg COP＝＝＝＝6.09 W＝×（hd'－hc'）＝514.4kg/s×24.7 kJ/kg＝12,705.7kW 12,705.7kW/21960RT＝0.579 kW/RT→8760hr×12,705.7＝111,301,932kW•hr 111,301,932kW•hr×1.5（NT）＝166,952,898NT Energy Saving→172,360,008-166,952,898＝5,407,110NT/year(540萬) |

附    件

原理說明(flow chart)續： 可得蒸發溫度由5℃提升至5.5℃，每公斤冷媒的冷凍效果增加百分比 ×100％＝×100％＝0.2％ 每公斤冷媒的壓縮熱減少百分比 ×100％＝×100％＝3.1％ 性能係數(COP)增加百分比 ×100％＝3.4％ 實體說明(圖面) Fab14 5℃ chiller系統示意圖

附件六-5 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

33℃熱回收出水溫度降低成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例五、33℃熱回收出水溫度降低 | 實施日期 | 九十五年二月 |
| 節能 措 施 | 本廠已採用9℃兼33℃熱回收離心式冰水主機，也是業界常用節能方法；33℃為系統需求最高溫度，在不影響clean room 環境溫溼度下，將33℃熱回收出水溫度降低至31℃，提升冰水主機性能係數(COP) ，並減少R-123冷媒壓縮熱產生。水質加藥控制，降低主機冷凝器與蒸發器趨近溫度，提昇主機熱交換效率，降低壓縮功，以達到節能之目的。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 說明: 1.1依設備廠商提供之資料 9ºC冰機效能= 0.6kW/RT 1.2實際33℃熱回收出水溫度，冰水主機效能達0.56W/RT(年平均) 1.3實際31℃熱回收出水溫度，冰水主機效能達0.507 kW/RT 計算: 將熱回收出水溫度調至31℃ 1.主機耗電率由原本0.56 kW/RT降至0.507 kW/RT 2.每公斤冷媒的壓縮熱減少10.1﹪ 3.性能係數(COP)增加11.9﹪ 約可節省2,803MWh /年之電量，節省運轉成本4,205仟元/年 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 經計算改善後每年共節省電力 2,803MWh /年 每年總節省金額： 2,803,200kWh /年×1.5元/kWh＝4,205仟元/年(1KW-H=1.5元計算之) 換算成抑低二氧化碳排放率： 2,803,200kWh×0.67/1000=1,877噸-CO2/年 |
| 原理說明(flow chart)： 操作條件 Total RT：5500RT＝5500RT×3.516kW/RT＝19,338kW 9℃ and 33℃ heat recovery chiller 冷媒系統：R-123 冷凝溫度：33.7℃，趨近溫度約0.7℃，31℃，冷凝器之冷凝壓力：124.8kPa，113.6kPa 蒸發溫度:6.3℃，趨近溫度約2.7℃，蒸發器之蒸發壓力：43.2kPa 查表得知 ha'＝hb'＝234.1kJ/kg ha＝hb＝231.3kJ/kg hc(9℃)＝385.2kJ/kg 假設為等商壓縮 Sv(9℃)＝1.66KJ/kg•K hd'＝409.5 kJ/kg，hd＝406 kJ/kg 冷凝溫度33.7℃時， ＝hc－ha'＝（385.2－234.1）kJ/kg＝151.1 kJ/kg w＝hd'－hc＝（409.5－385.2）kJ/kg＝24.3 kJ/kg ＝hd'－ha'＝（409.5－234.1）kJ/kg＝175.4 kJ/kg COP＝＝＝＝6.22 ＝＝128kg/s W＝×（hd'－hc）＝128kg/s×24.3 kJ/kg＝3,110.4kW 主機耗電率→每噸的電功率＝ 3,110.4kW/5,500RT＝0.566 kW/RT→8,760hr×3 ,110.4＝27,247,104kW•hr 27,247,104kW•hr×1.5（NT）＝40,870,656NT 冷凝溫度31℃時， ＝hc－ha＝（385.2－231.3）kJ/kg＝153.9kJ/kg w＝hd－hc＝（407－385.2）kJ/kg＝21.8kJ/kg ＝hd－ha＝（407－231.3）kJ/kg＝175.7kJ/kg COP＝＝＝＝7.06 W＝×（hd－hc）＝128kg/s×21.8 kJ/kg＝2,790.4kW 主機耗電率→每噸的電功率＝ 2,790.4kW/5500RT＝0.507kW/RT→8,760hr×2,790.4＝24,443,904kW•hr 24,443,904kW•hr×1.5（NT）＝36,665,856NT Energy Saving→40,870,656-36,665,856＝4,204,800 NT(420萬) |
| 原理說明(flow chart)續： 可得冷凝溫度由33℃降低至31℃，每公斤冷媒的冷凍效果增加百分比 ×100％＝×100％＝1.82％ 每公斤冷媒的壓縮熱減少百分比 ×100％＝×100％＝10.1％ 性能係數(COP)增加百分比 ×100％＝11.9％ 實體說明(圖面) Fab14 9℃ and 33℃heat recovery chiller系統示意圖 |

附件六-6 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

某些製程區控制溼度調整成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例六、製程區控制溼度調高 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 基於Clean room 恆溫恆濕控制之考量，外氣空調箱需提供足夠的風量使室內維持相當的正壓，而 MAU 之出風溼度取決於室內之控制溼度, 在兼顧 Wafer良率及節能的前提之下, 將室內溼度控制值作些微調整, 可節省些許用電量。此部份可節省電量 108,169 kWh/年 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 將某製程區控制溼度調高, 自 22 oC 43% 調到 22 oC 45%： 該區之供氣量為 140,000 CMH 以質量守恆定律展開在 Steady state 的狀態 約可節省110 MWh /年之電量，節省運轉成本166 仟元/年 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 抑制二氧化碳排放量110,376 KW-H(0.67/1000=74 Ton/年 節省電費成本110,376 KW-H(1.5=166 仟元/年(1KW-H=1.5元計算之) |

# 附    件

原理說明(flow chart)：

附    件

實體說明(圖面)

附件六-7 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

潔淨室外氣供風溫度與室內管排溫度節能改善

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例七、潔淨室外氣供風溫度與室內管排溫度節能改善 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 以F14為例:廠務設備用電量佔全廠52%，其中又以chiller佔廠務用電量達37%最多。Chiller出水溫度可分為5oC與9oC兩種，主要提供潔淨室內溫度與溼度控制所需。本案藉由調整潔淨室內環境控制設定最佳化，達到滿足廠內運轉需求與節能雙贏目的。經過評估本次節能效益達 2,399仟元/年。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | Chiller出水溫度可分為5oC與9oC兩種，主要提供MAU(外氣空調箱)與Dry Cooling Coil(乾冷盤管)作為無塵室內溫度與溼度控制。如圖所示，經過 MAU 處理後的外氣，進入回風區後與循環空氣混合，混合後空氣再經過溫度控制盤管(Dry coil)調整溫度，藉由FFU 吹送至潔淨室內以維持室內環境溫度22oC，然後通過 Clean Sub-FAB 後回到回風區而形成一循環。 若將MAU出口溫度設定低於22oC可減輕DCC負荷，降低Chiller負載並擁有提升設備備載容量，延長設備運轉壽命等優點。基於以上論述考量，本篇文章以”改變MAU出風溫度以減輕DCC負荷”為改善主題，達成節省成本之目的。 以上溫度設定調整需以滿足廠內潔淨室溫溼度穩定控制為前提。 |
| 節 能 成 效 | 每年節省電量約為1,599 MWh/年。 每年節省電費為1,599,360 KW-H( 1.5 元/kwh=2,399仟元/年。(1KW-H=1.5元計算之) 抑制二氧化碳排放量1,599,360 KW-H(0.67/1000=1,071 Ton/年 |

原理說明(flow chart)： 1. 效益計算 MAU 出風溫度由19ºC 降至 16ºC MA 運轉總風量 = 1,372,000 CMH 改變前出風焓值 = 38.5 KJ/Kg ( 19ºC , 7.6 g.H2O/kg. Air) 改變後出風焓值 = 35.5 KJ/Kg ( 16ºC , 7.6 g.H2O/kg. Air) 節省電力 Saved USRT = 1,372,000 CMH x (38.5 - 35.5) KJ/Kg ÷ 4.2KJ/Kcal ÷3024kcal/USRT = 324 USRT Saved kW = 324 USRT x 0.56kW/ USRT(chiller efficiency) =181.48 kW 每日節省電力 = 181.48 kW x 24 hr/day = 4355.6 kW • hr 日節省電費 = 4,355.6 kW • hr x 1.53 NT / kW • hr r = 6,664 NT 月節省電費= 199,920 NT 年節省電費= 2,399,040 NT

附    件

實體說明(圖面) 經上述分析後將 MAU 出風溫度由現行的19oC 分階段降至16oC後，發現相對區域之 Dry Coil的控制閥亦隨之關小，證實上述分析正確，利用降低MAU出風溫度以達節能目的是可行方式。 而出風溫度16oC 時的相對濕度在70%之內，亦符合MAU 末端 HEPA 的使用須求(< 80 %)，經過實際檢視，HEPA 亦無受潮現象，所以降溫至16oC 是可行的。 改變之後對潔淨室內的溫濕度表現亦無產生衝擊，如下圖所示:

附件六-8 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例八、製程排氣減量 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 降低製程排氣靜壓設計，減少排氣風車之耗電量與製程排氣風量，並減少昂貴的潔淨室空調補給氣耗量。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | a.各區機台大部份Exhaust風門開度100 %，抽氣量超過機台原本需求量。 b.環境排氣之抽氣量過大，造成不必要之抽氣浪費。 c.機台chemical box & gas box 及氣瓶櫃之環境排氣有抽氣量較大之現象，可評 估降低抽風量。 改善量 改善Gas box 排氣量 (機台端 gas box) 2,348 CMH 改善IMP 區排氣量 (機台內環境排氣) 5,579 CMH 改善DIF 區排氣量 (Local scrubber機台內散熱排氣) 6,040 CMH 改善HPM及原物料暫存區排氣量 (房間內環境排氣) 16,213 CMH 合計: 30,180 CMH |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 經計算潔淨室排氣量每1CMH總耗電量為0.00267 kw，改善後共調降30,180CMH 95年總節省電力：30,180CMH×0.00267 kW/CMH×8760 hr＝705 MWh/年 總節省金額：705,886 kWh×1.5元/kWh＝1,058.8 仟元/年 換算成抑低二氧化碳排放率：705,886 kWh×0.67/1000 = 473 噸-CO2/年 |

# 附    件

現況分析： TSMC 14廠區廠務電力分析如下: 廠務設備用電分佈 由上圖可知exhaust system及潔淨室空調耗電量約佔廠務設備用電24.3 % ，當減少exhaust風量時，亦可減少clean room MAU之送風量。因此調降exhaust風量，同時可減少exhaust與clean room MAU之耗電量， 進而降低冰機的耗電。無論如何從任何角度來看，降低潔淨室之exhaust風量，確實為節約能源重點，這也促進我們研究減少exhaust風量的決心。 1. 為避免部份區域因風量使用過大，新增機台風管銜接將影 響既有之正常運作，先指定其他風量裕度充足之風管供新 設機台銜接使用。 2. 待後續風量調整結果確認後，再依實際狀況分配銜接位置 使用。 空調系統耗能分析圖及各要因討論：

由上列魚骨分析圖得知: Exhaust system 消耗能源的原因；主要以製程機台風量消耗與靜壓維持，為影響最大的要因。因此我們將針對如何減少製程機台風量消耗與靜壓維持進行研究改善。 1.針對製程機台排氣靜壓設定進行討論，因系統管路末端之靜壓愈高，風車輸出動力愈大，愈浪費能源，故可將原始之系統靜壓設定值調降，以減少能源浪費。 2.在一般排氣方面，許多機台之散熱排氣並不需太大，且未接觸到製程 chamber與相關管路，其排氣特性是相當安全。這類之 exhaust一般為GEX，如此將可減少一般排氣GEX之排氣量，而仍能維持機台之正常散熱條件。 3.針對機台chemical box & gas box 及氣瓶櫃之環境排氣進行討論，是否可以降低風量。 4.針對HPM區及原物料存放區，討論各系統之環境排氣，以降低風量。 5.調節各區機台之排氣風門，達到減量節能之效果。 改善計畫：

與機台設備檢討，減少不影響製程運作之exhaust靜壓(排氣量)，以減少能源浪費。 2.1調查生產機台之一般排氣是否可以直接排入 clean sub fab。 2.2調查chemical box & gas box及氣瓶櫃排氣量是否可減少。 調查生產機台是否有未裝 exhaust風門，主要針對酸槽，製程排氣與環境排氣接於同一主管。 3.與GAS/Chemical 檢討並調整HPM區最小需求風量以達符合法規並減少能源浪費之目的。 4.調查生產機台之排氣需求量 5.量測生產機台之實際排氣量 6.與設備人員現場協調調整風門開度，量測並記錄風量 7.標示調整後之靜壓值及風門位置 執行成果： 預防措施： 1. 標示調整後之靜壓值並隨時確認。 2. 訓練設備工程師了解並遵守風門操作管理原則，不能認意調整已確認之風門。 3. 訓練hook-up工程師了解並遵守風量分配與設計原則，充分利用風管使用率。 4. 訓練排氣系統工程師了解並遵守風量管理原則，確實監督風管之使用及風量之分配是否適當。 標準化之建立： 1. 所有改善結果，經一個月的觀察，確認無造成任何製程運作及安全影響，才將所有改善後之設定值彙整建檔，且將此改善步驟及方法列為今後同型或相似機台之節能指標及調整依據。 2. 針對此次系統所有改善步驟，編輯訓練教材，對課內所有工程師進行訓練。 3. 對於系統發生之異常事件，均詳實記錄並填寫EAR report，以便日後進行原因探討，同時存檔。

成本及回收分析： 1. 共節省排氣風量：30180 CMH 2. 每年可節省運轉費用： (節省電費=調降風量 30,180 CMH * 0.00267KW/CMH * 8,760hr/年 * 1.5元/KWH = 1,058,800 元/年) 未來節能方向： 1. 在整個潔淨室空調節能方案討論中，我們知道仍有一些題目可以研究討論，對於節約能源，節省成本及降低環境污染，很有幫助。 2. 目前排氣系統大致分為酸/毒、鹼、有機與一般排氣四大類，而其中最省能為一般排氣，最耗能為有機排氣。因環境排氣需以何種排氣系統排氣，可能影響環保與安全，必須與工程部、製造部、RM & ISEP討論才能執行，希望對於節約能源及節省成本做出更大之貢獻。

附件六-9 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

玻璃加裝隔熱紙成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例九、玻璃加裝隔熱紙 | 實施日期 | 九十五年八月 |
| 節能 措 施 | 本廠辦公室棟空調系統是屬於VAV可變風量系統，當辦公室內溫度高於設定溫度時，AHU轉速就會增加以加大風量將熱能帶走。但因早上東照太陽輻射熱的影響，會造成靠窗區域溫度上升，即使AHU全載運轉依然無法滿足靠窗區域的需求。於是本廠於辦公室區域玻璃加貼隔熱紙，用以降低太陽輻射熱，並增加冷房效果減少空調系統耗能，降低AHU轉速與冰水耗量。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 本廠辦公室棟因面朝東方，故每天早上會因日出東照之輻射熱，使得室內溫度急據升高，造成空調系統之AHU全載運轉，仍無法有效降低靠窗區域之溫度。是故決定於辦公室棟玻璃張貼隔熱紙減少進入室內的輻射熱，以降低空調系統的負載，與冰水耗量，並達到節能的目的。 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 可節約用電量共201 MWh/年 抑制二氧化碳排放量201,480 KW-H/年(0.67 Kg /1000=135 Ton/年 節省電費成本201,480 KW-H/年(1.5= 302 仟元/年(1KW-H=1.5元計算) |

附件六-10 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

純水系統再生改由夜間施作運轉成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例十、純水系統夜間再生 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 純水系統每日都必須執行再生，再生時則需啟動鍋爐以因應所需NaOH 加熱的步驟。若將再生時間改到夜間執行，則可以避免尖峰用電的時間，改為離峰時段執行，如此可以有效分配電力的使用。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 說明: F14 P1 and P2 UPW system 再生使用鍋爐耗電量為1,500 kW. F14 P1 UPW及P2 UPW C/A unit平均每天再生皆各為1次,每次再生含加熱時間約1.5 hrs 合計每天共計3小時. 1.3 UPW system P1 S-polisher及P2 Mex unit平均再生約2次/每月, 每次再生含加熱時間約 1.5 hrs, 每月共計再生時間為 6 hrs. 1.4平均計算每天再生需使用鍋爐加熱時間最少為3.2 hrs. 計算: 1.每天UPW system 再生最少消耗電量 1,500 kW * 3.2 hrs/day = 4,800 kW-h /day 2.每年UPW system再生最少消耗電量 4,800 kW-h /day * 365 days/year = 1,752,000 kW-h/year 3.每年節省白天用電量, 改為離峰用電共計為 1,752,000 kW-h. |
| 節 能 成 效 | 可節約用電量共1,752 MWh/年 抑制二氧化碳排放量1,752,000 kWh /年(0.67 Kg /1000=1,174 Ton/年 節省電費成本1,752,000 kWh /年(1.5= 2,628 仟元/年(1KW-H=1.5元計算) |

附件六-11 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

部分廢水系統只啟動P1或P2一套系統運轉成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例十一、 部分廢水系統只啟動一套系統運轉 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 廢水系統可分為P1 及P2 兩套系統，經統計實際排放的廢水量，部分系統可以僅運轉一套系統即可以有效處理。因此可以停止部分系統運轉以達到節能之目的， |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 說明: 1.1 HF system 若運轉啟動時, 則系統polymer攪拌機皆必須維持運轉的狀態, 目前廠內共計有P1及P2 兩套HF system. 1.2將 HF system停止一套僅維持一套系統運轉，如此可節省polymer攪拌機的耗電量. 計算: 1. HF system polymer攪拌機所需耗電量為0.35kW 2.以運轉24hr計算則停止一套系統運轉每天可節省用電量為 0.35kW * 24 hrs = 8.4 kWh 3. 8.4 kWh * 365 days/year = 3,066 kWh/year 4. 3,066 kWh/year * 1.5元/kWh = 4,599 元/year 合計約可節省 3,066 kWh /年之電量，節省運轉成本 4,599元/年 |
| 節 能 成 效 | 經計算改善後每年共節省電力 3 MWh /年 每年總節省金額： 3,066 kWh /年×1.5元/kWh＝ 5 仟元/年 換算成抑低二氧化碳排放率： 3,066 kWh×0.67/1000= 2.05 噸-CO2/年 |

附件六-12 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

CV系統由電話啟動運轉並於固定時間後停止

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例十二、 CV系統由電話啟動運轉並於固定時間後停止 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | PM人員確定必須使用CV時，可經由電話call in啟動所需使用的CV，其他不需使用的CV則維持在stop status，當不需使用時則可經由電話call in停止CV。此外若忘記以電話停止，系統本身設計固定時間後會自動停止，經由以上的設計可以減少CV系統的運轉以達到節能之目的。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 說明: CV 系統主要為現場機台PM時需求的clean vacuum，但是現場並非24hrs持續需求CV 系統，因此安裝電話啟動與停止系統。 1.2 現場PM 人員於需求時以電話call in 啟動當區所屬CV系統，並於使用完畢後call in 停止CV運轉。 CV系統本身具有定時停止的功能，現場PM 人員若忘記call in停止CV運轉，則系統 本身仍可以自行停止，若PM人員仍需使用則重新call in 啟動即可。 計算: 1.F14 P1 共計有10台CV,每台為20馬力. 2.F14 P2 共計有4台CV,每台為15馬力. 3.若無電話啟停裝置,則系統必須維持 24hrs 運轉以利於現場使用. 4.以目前的設計若以現場每天PM 3hrs計算, 則每天每台CV 最少節省21 hrs. 5.P1 節省20 HP * 0.75 kW/HP * 21 hrs * 10 台 = 3150 kWh/day 6.P2節省15 HP * 0.75 kW/HP * 21 hrs * 4 台 = 945 kWh/day, 合計 P1 and P2 = 4095 kWh/day 7.4095 kWh/day * 365 days/year = 1,494,675 kWh/年 1,494,675 kWh /年之電量*1.5元/kWh = 2242012.5元 合計可節省運轉成本2,242,012.5元/年 |
| 節 能 成 效 | 經計算改善後每年共節省電力 1,495 MWh /年 每年總節省金額： 1,494,675 kWh /年×1.5元/kWh＝ 2,242仟元/年 (1kWh=1.5元計算之) 換算成抑低二氧化碳排放率： 1,494,675 kWh×0.67/1000= 1,001.4噸-CO2/年 |

附件六-13 經濟部節約能源績優廠商表揚活動

照明減量節能改善措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 | 台積電十四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 | 案例十三、辦公棟照明減量節能改善 | 實施日期 | 九十五年一月 |
| 節能 措 施 | 1.F14為考慮節能需求，故在辦公棟增設”Light-master”電腦程式控制照明系統。達到照明節能需求。 2.地下停車廠所佈電燈過多，造成浪費過多能源，經計算與現場照度量測，將1/2 燈具及四周圍停車格上方燈具拆除放進庫房當成備品使用。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 1.辦公區照明並無依明確規則來控制燈光點滅，因此可以發現，辦公區無法依照時段性來關閉過量的照明，此項設計為經由程式來對每區域電燈執行關閉多餘的電燈。 2.依廠區之初的設計，地下室停車廠有照度過量的情況，為達到節能的作用，將照度過量區域燈具拆除，且因為四周圍停車格上方燈具並非有必然存在之需要，在四周停車格上方之燈具也將進行拆除當成備品使用。 3.會議室採人員隨手關燈，於各個會議室已貼上”請隨手關燈”之標示，以達宣導作用。 改善後狀況： 停車場照明全天維持車道50%照明，周圍停車格上方燈具皆拆卸作為庫存備品 辦公區於夜間(22:00~07:30)維持1/4照明，覺得照度不足之值班者可自行開啟該區域日光燈 餐廳日光燈全天維持50%照明 |
| 節 能 成 效 | （簡述節約油、電、煤、氣之數量，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率） 經計算改善後每年共節省電力 1,547 MWh/年 每年總節省金額：1,547,043.84 × 1.5元/kWh＝2,321 仟元/年 換算成抑低二氧化碳排放率：1,547,043.84 kWh×0.67/1,000= 1,036.52 噸-CO2/年 |

原理說明(flow chart)： LCM(Light-Control Management)是由電腦執行LightMaster將所有照明迴路經由電腦程式，根據現場使用所需對照明迴路執行點滅的動作，此系統可以將假日、非假日與白天、晚上對每個區域作定時執行點滅的動作。 實體說明(圖面)：

# 附    件

附    件

原理說明(flow chart)續： LCM現在設定為： 1.辦公室區域：夜間(22：00~07：30)保持1/4照明，且必需符合辦公室區域標準。白天(07:30~22:00)為全數點亮。若是有值班人員覺得該區域亮度不夠，可自行到各壁上開關開啟所在區域。(若人員覺座位亮度不夠，可以跟PUSD單位申請檯燈，若現場照度不足法規300Lux，PUSD單位會增設檯燈乙座。)

# Text boxes

暖房負荷

暖房負荷

暖房負荷

輔助熱源

暖房負荷

輔助熱源

暖房負荷

Control volume

暖房負荷

質量守恒定律

為供氣(MAU)供氣之水氣供應率

為環境之控制溼度

為內部水氣產生率

- 室內溼度自 43% & 溫度22oC

- 絕對溼度=7.1g/Kg dry air, 內部產生水氣=0.2 g/Kg dry air

- MAUin(供氣溼度)必須為=6.9 g/Kg dry air,

- 6.9 g//Kg dry air & 100% RH 焓=25.885 Kj/Kg dry air

- 2006年平均外氣焓值為=64.3 Kj/Kg dry air

- 該區域供氣量=140,000 CMH

- Air 平均密度為 1.2 Kg/m3

- 故(64.3-25.885)Kj/Kg(140,000 CMH(1.2 Kg/m3/3600/3.516=510RT

- 室內溼度自 45% & 溫度22oC

- 絕對溼度=7.4g/Kg dry air, 內部產生水氣=0.2 g/Kg dry air

- MAUin(供氣溼度)必須為=7.2 g/Kg dry air,

- 7.2 g//Kg dry air & 100% RH 焓= Kj/Kg dry air

- 2006年平均外氣焓值為=64.3 Kj/Kg dry air

- 該區域供氣量=140,000 CMH

- Air 平均密度為 1.2 Kg/m3

- 故(64.3-27.448)Kj/Kg(140,000 CMH(1.2 Kg/m3/3600/3.516=489RT

- FAB14 5 (C 運轉效率為 0.6 KW/RT

- 一年所節省之 Chiller 耗電量=(510RT-489RT)(0.6KW/RT(24(365=110,376 KW-H

- 一年所節省之 Chiller 耗電量費=110,376 KW-H(1.5=165,564 NTD/年

- 減少1度電所抑制之 CO2 排放量為 0.67 Kg 故本 project 一年所抑制之 CO2 排放量為110,376 KW-H(0.67/1000=74 Ton/年

暖房負荷

輔助熱源

暖房負荷

各區域LCM畫面

各樓層LCM畫面

輔助熱源

暖房負荷

不同時間點滅電燈圖面

假日與非假日點滅電燈時間

CNS法規(辦公室區域)

辦公區晚上時間

辦公區白天時間