遠傳電信股份有限公司節能成功案例

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：1

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 冰水主機並聯台數控制 | 實施日期 | 95.3 起 |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 本機房空調主機是離心式280RT*3台，採用手動開機24小時運轉，經實際量測夜間及外氣溫度低時空調主機常處於低效轉轉，利用監控程式進行台數控制使夜間只需2台運轉，冬季甚至只需要1台即可供應全廠空調。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （1）改善前： 在夜間低載下運轉其單位冷凍頓所需之耗電量平均為0.86kW，相較於白天在高負載下運轉之單位冷凍頓所需之耗電量(平均為0.75 kW)高出0.11 kW之耗電量。(夏季量測值) 空調主機測試紀錄：夜間低負載；低效運轉形成浪費。 （2）改善後： 利用DDC監控系統，以各機負載作條件於低載時依序關閉主機使各機負載平均在75%以上，主機關閉時相對應的冰水泵及冷卻水泵連動關閉以節約用電。 |
| 節 能 成 效 | 冰水主機節能效益為 單一主機耗電370.7 kW –其他主機增加負載(137.3×2)= 主機節能效益：96.1 kW 冰水泵浦及冷卻水泵浦節能效益(搭配主機關閉) 10.8 *2=21.6 kW 總節能效益 96.1+21.6=117.7 kW *10 hours (10:00pm~8:00am) *300days (7,8月以外)=353,100kWh* 1.8元/kWh（板橋MSC每度平均單價）=635,580元 353,100 kWh *0.67/1000=236噸CO2 (1)節約金額：636仟元/年 (2) CO2減量：237公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：2

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 空調區域泵浦變頻 | 實施日期 | 94.11起 |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 原設計有區域泵浦變頻系統，部分控制閥故障使差壓點無法正確控制，在修復後使區域泵浦(125HP*2)依據現場負載高低而調整所需頻率，供應上適當的冰水量。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （1）改善前： 板橋機房空調冰水系統由於壓差控制點已無法針對區域泵變頻進行控制，因此將共通管部份關閉，此時一、二次側泵形同串接，雖然可避免高溫混水造成供水溫度偏高，但一次與二次側泵浦串聯運轉將導致冰水有過高之壓力能，可能造成現場二通閥損耗，過多的冰水量也導致泵浦耗能的增加。 （2）改善後： 水泵之耗電量及其處理之水量成三次方比，有效的降低區域泵處理流量將可大幅度減少區域泵的耗電, 以變頻器控制轉速調整流量至1/2時，理論上軸動力則僅需1/2三次方，約 12.5%之軸動力就夠了，實際上考慮變頻轉變效率 (約6%全載損失) ，約需20%軸動力，相對節省電力。 |
| 節 能 成 效 | 區域泵浦的節能效益 （1）原系統之效益： （2）設置變頻後的效益： （3）節能效益： 66.5kW *1920(hours)=127,680kWh*1.8元/度=229,824元 P.s.: 1920hours= 240days *非夏月（6月~9月）每天夜間（12點~8點）8小時泵浦應處於低載（流量至1/2）狀態 127,680*0.67/1000=85.5公噸CO2 (1)節約金額：229仟元/年 (2) CO2減量：86公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：3

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 冷卻水塔台數控制 | 實施日期 | 95.3 |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） （1）本機房空調冰水主機280RT共4台，為完整備援共設置了3組冷卻水塔（分別為a）3900K Kcal/hr、b)1365K Kcal/hr、c)2730K Kcal/hr，依照平時運轉模式冷卻水塔啟動a組（4個10HP風車組成）夏季加b組(1個10HP風車)在容量上過高形成浪費。 （2）使用監控系統進行控制以回水及外氣等條件控制開啟台數以節省用電。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） （1）改善前： a組10HP*4(常開) 10HP*1(常開) 7.5HP*3(關) （2）改善後： 使用回水溫度控制開啟台數控制(正常2台主機開啟時 水塔開a組其中2~3台即可) |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 預估減少開啟的冷卻水塔風車馬達耗電 10HP*0.746kW*212天(非夏月天數)*24hours=37,956kWh*1.8元/度=68,321元 37,956kWh*0.67/1000=25.4公噸CO2 (1)節約金額：68仟元/年 (2) CO2減量：25公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：4

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 非必要空調區域縮減 | 實施日期 | 94.8 |
| 節能 措 施 | （1）.北區倉庫原規劃供應24小時空調，但並非所有物料皆需要空調環境，增設隔間後縮減空調面積並防止洩漏以節約用電。 （2）北區潭美機房電力室(空調區)佔地頗大但一大部分尚未利用；充作倉儲區使用，同時供應空調造成浪費，隔間後減少當區1/3的空調面積。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （1）改善前： （a）板橋區北區倉庫佔地約605㎡原規劃全區全時空調供應,使用15噸*2+5噸*2共40噸 ,每日24小時供應，平時大型鐵捲門常開,冷氣外洩情況嚴重。 總面積605㎡全空調供應 （b）內湖潭美機房電力室原規劃400 ㎡ 24hours全空調設計 （2）改善後： （a）以隔間區隔出辦公區,及精密設備存放區,平時僅供應此區空調 (每日8小時)，縮小空調區域後改用4500kcal/hr分離式供應即可。內部以拉門區隔,鐵捲門保持常閉；防止大量冷氣外洩，人員由前方小門出入。 （b）內湖潭美MSC電力室新增防火輕隔間，區劃出電力室預備區供物料堆置(無空調)以減少空調負載。 |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 依北區倉庫縮減約6/7面積及內湖潭美機房縮減1/3 共651㎡*233 kWh/㎡.year=151,683 kWh 1.8(FET電力每度平均單價)估計全年節能273,029元/年 273,029*0.67/1000=183公噸CO2 (1)節約金額：273仟元/年 (2) CO2減量：183公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：5

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 全省空調啟停時間節能調整 | 實施日期 | 94.5 |
| 節能 措 施 | 配合各區各部門使用特性，空調啟停時間也不同經檢討實際實用情形，討論最省能的啟停時間；在滿足使用單位環境需求外同時兼顧能源節約。 |
| 改 善 流 程 | （1）改善前： 基於業務需要各辦公區空調啟停時間均有差異， 部分機房（如PBX）或因網路需要調整降載(Lucent 機房)均維持空調供應。 （2）改善後： （a）全面檢討全省各辦公區辦公時間與空調供應時間，歸納出上班時間30分鐘前先預冷（各台空調機間隔開機以避免同時啟動造成契約容量超載），下班前（配合當區作息,部分區域多數延後1小時下班）1小時關閉空調，以餘冷供應即可。 （b）部分低載機房因緊鄰24小時機房，可關閉專用空調，以少量通風供應即可，減少空調開機時間並使其他空調機不至於低載低效運轉。 |
| 節 能 成 效 | 項目 地點 （小時/年） 減少空調區(㎡) 年節約電度（kWh） 備註 1 內湖總公司 240 3360 37,098 週一至週五 1 板橋辦公區 創新樓 480 7,213 159,276 週一至週五 2 板橋辦公區機動樓(IT部分) 240 1,808 19,962 週一至週五 3 板橋辦公區 餐廳 600 377 10,406 週一至週五 4 中和辦公區 4F 504 264 6,121 週一至週日 5 中和辦公區 5F 672 264 8,162 週一至週日 6 台中辦公區 7FPBX 機房 4200 9 1,739 夜間關閉空調 7 台中辦公區 8F IT機房 8064 73 27,082 熱量低維持通風 8 台中辦公區 7FA~D 8FA/B 1104 906 46,015 週六日改關閉 9 高雄新衙7F辦公區 480 496 10,953 週一至週五 10 高雄九如Lucent 機房區 8064 436 161,748 週一至週日 年節約度(kWh) 488,564 488,567kWh*1.8=879,421元/年 488,567kWh*0.67/1000=327公噸 (1)節約金額：879仟元/年 (2) CO2減量：327公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：6

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 照明自動控制及T5燈具換裝 | 實施日期 | 94.6 |
| 節能 措 施 | 因本公司營運型態特殊；下班時間較一般晚，特別是板橋區隔間較高，員工下班時關燈後同一區域若有人員尚未下班會再重新打開，時間一久 常有離開時未關燈情形為一次解決此問題；觀察各部門下班通常下班時間以燈控系統 統一安排分段自動關燈以避免長時照明浪費。 同一時期並檢討全省屋外照明時間及照度是否適當（由於自動光控故障率高故改用時間控制）開放時間使用各地日出沒時間表。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （1）改善前： FET辦公室及照明85%已使用電子式安定器，傳統磁心安定器安裝於停車場及部分辦公室今年（2007）起開始更換T5燈管搭配電子安定器。 自94年6月進行全省各站(辦公區及,MSC)合理照明檢討(依CNS照度標準)，對於照度過高或開啟時間部分進行改善以節約照明用電。 經檢討需改善多為停車場照度過高,走道燈具減半,主要改善目標為用量比例高的板橋辦公區。 c.1板橋區屋外照明時間開關時間 晚上6:00開 早上6點關 c.2板橋區照明系統燈控時間調整（使用自動控制可設定時間自動關燈） 關燈時段 7:00pm,10:00pm,23:59pm 三段燈控自動關燈 （2）改善後： 今年起開始換裝T5燈具（首批測試量為綠基會評估量30%）節能值272 千元/年。 無效照明關閉、自用停車場僅保持基本照明、走道燈依照度標準減燈或修改迴路跳盞開啟。 2-1配合日落時間 更改為晚上6:30開 早上5:30關(日後依時令調整) 2-2修正關燈時段為 7:00pm,9:00pm,23:00pm （經觀察大多數員工於晚上6:30~7:00離開,加班人員於自動關燈後可手動開啟,而加班人員多數於晚上9:00前會離開,最晚一批通常於晚上11:00前離開故設定3段） |
| 節 能 成 效 | 板橋辦公區為例 T5燈具換裝量為綠機會節能中心評估值之30% 為272仟元（相當151111kWh） （a）屋外燈共節省開燈時數31小時/月 372小時/年 250W*30盞=2790 kWh/year （b）室內燈共節省開燈時數2hours*5day=10*4=40 Hours/月=488hours/年 (32W*3管*437盞+440盞*4管) =共3071 管*0.032kW/盞 =98.2 kW*488 hours/年 = 47,922kWh (47,922+2,790)*0.67/1,000=34公噸CO2 47,922+2,790（屋外燈）=50,712 kWh/year*1.8=91,281元=91仟元/年 註1： 其他各處減燈及關閉量未列入統計，以使用量較高之板橋辦公區代表。 註2： T5燈換裝執行中，不列入統計。 (1)節約金額：91仟元/年 (2) CO2減量：34公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：7

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 空調設備操作管理 | 實施日期 | 94.8 |
| 節能 措 施 | 為維持行動通訊網路品質，穩定的空調是重要的任務；初期規劃時以資訊機房型態設計使空調容量通常大於實際造成空調主機經常處於低載，使設備未能發揮良好的運轉效率，檢討各站實際運轉情形並調整為節省耗能模式，提昇運轉效率並維持設施可靠及穩定度。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前： 楊梅機房7F 空調運轉施使用7.5RT； 6台交替運轉 楊梅機房 5F 空調運轉施使用7.5RT；2台運轉 彰化機房 30RT 冷凝器位置受限，散熱不良 彰化機房 15RT空調機負載低；啟動頻繁 台南機房 80RT 雙壓交替運轉 其中一台經常處於低載 板橋機房 獨立變電站15RT 2台24小時運轉 改善後： 楊梅機房 7F 7.5RT； 6台交替運轉因負載不高 改為 2台交替運轉 楊梅機房 5F 7.5RT；2台運轉改為單台運轉 彰化機房 30RT；散熱不良，增設溫控水霧噴灑 改善效率 彰化機房 15RT低負載 增設3.5RT+1.8RT小型分離式取代(尚未執行預計95年10月安裝) 台南機房 80RT； 手動單機運轉（提高螺旋機負載效率）。 板橋機房15RT 2台24小時運轉改設定單機交替運轉 |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 節約4.8 kW（cooling loading無變動可節約風車用電及啟動電流） 節約1.2 kW 節約15 kW 節約10 kW 節約20 kW 節約9.6 kW*0.7（雙機改單機,單機負載提昇係數）=6.72 kW 板橋機房15RT 2台24小時運轉改設定單機交替運轉 共節約 57.72*24*365=505,627kWh/year*1.8(平均用電單價)=910,129元 505,627kWh/year*0.67/1000=338.7公噸 (1)節約金額：910仟元/年 (2) CO2減量：339公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：8

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 全區空調主機設定溫度檢討 | 實施日期 | 94.6 |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 本公司各主要機房及辦公室，大部分裝置空調冰水主機系統；因設計容量及功能不同故冰水出水設定溫度由各站自行決定。 冰水出水溫度是影響主機效能及現場溫度的主要原因，依經濟部能源局數據每提昇出水溫度 1℃可節約用電2%，故統一檢討調整為最節能狀態。 由於冰水主機設計特性 出水與回水溫差5℃，主機能發揮最佳效能。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前： 各站依抄表紀錄篩選冰水主機進出水溫度常低於5℃ （低效運轉）共有2處。 地點 春冬季出水設定溫度 夏秋季主機出水設定 空調總容量(RT) 調整前（℃） 調整前（℃） 內湖總部 8 8 1280 內壢機房 6.7 6.7 212 改善後： 依使用特性提昇出水溫度 地點 春冬季出水設定溫度 夏秋季主機出水設定 空調總容量(RT) 調整後（℃） 調整後（℃） 內湖總部 12 11 1280 內壢機房 8 8 212 註：內壢MSC四季設定溫度相同係因密閉式機房空調負載變化不大 |
| 節 能 成 效 | 地點 春冬季出水設定溫度 夏秋季主機出水設定 空調總容量 (RT) 調整後（℃） 差異 調整後℃ 差異 內湖總部 12 4 11 3 1280 內壢機房 8 1.3 8 1.3 212 節能效益 內湖（4℃*2%*=8%） 499 kW*8%*24(小時)*180(6個月)=172,454 kWh/year 內湖（3℃*2%*=6%） 499 kW*6%*24(小時)*180(6個月)=129,341 kWh/year 內壢（1.3℃*2%*=2.6%）110 kW*2.6%*24(小時)*365(12個月)=25,054 kWh/year p.s.內湖冰水主機耗能 0.65kW/RT*1280RT*0.6 （主機使用率）=499 kW p.s.內壢冰水主機耗能 0.65kW/RT*212RT*0.8 （主機使用率）=110kW 總節能效益 172454+129341*25054=326,849 kWh*1.8)=588,328元 (1)節約金額：588仟元/年 326,849 kWh*0.67/1000=219公噸 (2) CO2減量：219公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：9

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 台電契約容量最佳化 | 實施日期 | 94.1 |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 機房負載更動頻繁，初期電力設計為涵蓋擴充均高估用電量，維護單位為避免通信設擴充後超約罰款於契約容量評估於均取較高預估，經與使用單位溝通及衡量用電特性（轉移部分尖峰用電）重新檢討調整契約容量，共可調降404kW。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前： 全省各高壓用電機房因通信設備異動或搬遷造成負載變動，部分機房契約容量有高或低估情況。 改善後： 檢討現有契約容量與實際用電並衡量預估未來擴充，以試算程式統計出最佳值；向台電申請調升或調降。 地點 調整前 (kW) 調整後(kW) 差異(kW) 內湖總部(一般) 956 862 94 內湖總部(公共) 200 160 40 楊梅機房5F 95 85 10 楊梅機房6F 55 50 5 楊梅機房7F 95 85 10 台中34路機房 250 200 50 高雄九如機房 270 225 45 板橋機房 2300 2150 150 共調降404kW |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 總共調降 254 kW 依台電經常契約電價 1 kW/夏月=223.6元 1 kW/非夏月=166.9元 （223.6*4）+（166.9*8）=2229.6/12=185.8元/月 185.8*404=75,063元/月 75063*12= 900758元/年 相當於900758/1.8=500,421kWh*0.67/1000=335公噸 節約金額：900仟元/年 CO2減量 ： 335公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：10

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 電力功率因數提昇 | 實施日期 | 95.1 |
| 節能 措 施 | 本公司各主要機房皆安裝有( Automatic Power Factor Regulator，APFR )（自動功因改善盤）或電抗電容裝置以改善功率因數及抵減線路功因損失，經使用多年後部分功因盤需調整或更換失效電容，以避免線路損失及享受台電優惠。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前： 以台電提供之功因發現有6個機房及辦公室有改善空間（其他均保持於良好標準）。 改善後： 檢查並修復效能減損的電容及各設定值是否合理 改善後以台電電費單內功率因數值為準 PF (功率因數%) 地點 改善前 改善後 提昇功因 板橋機房 94 99 5 楊梅機房 96 99 3 內湖總部(BF) 76 85 9 台中34路機房 98 100 2 台中37路機房 98 99 1 新湖機房 99 100 1 |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 依台電電價表 用戶每月平均功率因數超過80%時，每超過1%該月電費應減少0.15% 本次僅統計投入改善部分，以提昇之總功因*該站月平均電費*0.15%得知實際節能成效。 PF (功率因數) 地點 改善前 改善後 提昇功因 平均電費 新增折扣/月 新折扣/年 板橋機房 94 99 5 2,191,619 -16,437 -197,246 楊梅機房 96 99 3 90,044 -405 -4,862 內湖總部(BF) 76 85 9 146,431 -1,977 -23,722 台中34路機房 98 100 2 104,776 -314 -3,772 台中37路機房 98 99 1 203,430 -305 -3,662 新湖機房 99 100 1 212,384 -319 -3,823 總功因年折扣 -237,087 |

（a）節約金額：237仟元/年      相當於NT237,087元/1.8=131,715kWh*0.67kg/1000=88公噸

（b）CO2減量 ：88公噸

十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：11

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 空調水處理設備節水 | 實施日期 | 95.5 |
| 節能 措 施 | 板橋機房空調冷卻水系統裝置有加藥及電導度水質處理器，電導度目前設定為1000； 當電導度高時自動排水補水進行稀釋，因排水設置於冷卻水管上方需相當長的時間排掉大量的水才能使到導電度降低，經檢視造成水質變差的原因在冷卻水塔底部淤泥雜質，應改變保養程序優先處理源頭雜質，並提高導電度以節約用水。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前： 板橋機房中央空調系統裝置有水處理設備，以導電度偵測水質；當水質導電度高於設定點時（目前設定定值1000）時進行排放,以自設水錶計算排放量每月約 520立方米(水度) *14.8元/度=7696元/月（92,352元/年）佔板橋水費約12%。 導電度排水管銜接於機房冷卻水管上緣，利用排水後補充淨水以降低冷卻水導電度。 改善後： |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 可節約1/2(260立方米)/月，遠紡收費為每立方米水費14.8元 預估一年可節約3848元/月*12=46,176元/年 並有降低空調主機運轉壓力提昇效率及減少維護成本之附加效益 （a）節約金額：46仟元/年 （b）節約用水 ：3120公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：12

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 空調箱風車變頻控制 | 實施日期 | 94.8 |
| 節能 措 施 | 板橋機房主要辦公區使用空調箱作為空調供風系統，因主建物由原遠紡廠房改裝；屋頂為鐵皮鋼構故設計容量較高以應付夏季尖峰負載，相對在冬季負載降低時過高送風量反而造成溫度控制不易及噪音，裝設變頻器及變風量VAV系統後能有效隨負載控制出風量進而調整風車頻率降低耗能。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） 改善前： 未變頻時風車全載運轉 改善後： 依照負載需求調整負載 空調箱風車馬力數 5 7.5 10 15 20 25 40 50 台數 2 1 4 5 1 2 1 2 項目 改善前 改善後 節省度數 節省電費 月份 風車耗電(kWh) 風車耗電(kWh) (kWh) (元) 一月 152,077 79,545 72,531 146,313 二月 137,360 69,657 67,703 137,018 三月 152,077 78,734 73,342 148,058 四月 147,171 83,252 63,919 126,953 五月 152,077 110,229 41,847 75,269 六月 147,171 115,802 31,369 54,924 七月 152,077 126,624 25,453 40,635 八月 152,077 122,797 29,279 49,076 九月 147,171 110,973 36,198 66,919 十月 152,077 101,999 50,078 95,016 十一月 147,171 78,706 68,465 137,918 十二月 152,077 75,130 76,947 155,747 合計 1,790,579 1,153,449 637,131 1,233,846 依綠基會節能中心評估 |
| 節 能 成 效 | 節約金額依模擬負載評估為NT1,233,846 節約度數為637,131kWh*0.67/1000=426.8公噸CO2 （a）節約金額：1,233仟元/年 （b）CO2減量 ： 427公噸 |

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：13

| 申請單位名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| --- | --- |
| 分項節能措施 | 外遮陽節能裝置 | 實施日期 | 96.5 |
| 節能 措 施 | （a）五股機房西側2F，3F各有封閉式陽台2座（65㎡*2）因縱深不足導致西曬時室內溫度升高需增量空調以因應。 （b）台中太平機房西側、南側各有大面開窗及玻璃圍幕，太陽輻射熱蓄積於室內需要大量空調以調節室內溫度。 為解決上述問題於95年進行規劃改善及預算編列，於96年通過預算以外遮陽解決。 |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） 改善前： （a）五股機房西側2F，3F各有封閉式陽台2座 （b）台中太平機房西側、南側各有大面開窗及玻璃圍幕，太陽輻射熱蓄積於室內需要大量空調以調節室內溫度。 改善後： （a）選用Ki值低於0.5的隔熱鐵捲門將太陽輻射熱隔絕於外 （b）選用Ki值低於0.5符合綠建材標準氟碳烤漆鋁值外遮陽安裝 以隔絕熱能降低空調負荷。 |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」。請參照附表二換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） 效益（a）2006 五股機房平均用電 160,723 度/月 * 0.4 (空調用電比率) * 0.6(涵蓋區域)*0.2(外遮陽節能比率)=9000度/月(每月節約電度數) 效益（b）台中太平機房去年平均用電 255,383 度/月*0.5(空調用電比率)*0.32(辦公區比率)=40861度 *0.2 (外遮陽可節省用電比率;內政部建築研究所數據)=8172度(每月節省度數) 小計: 9000+8172=17172kWh(月)*12個月=206,064kWh/年*0.67/1000=138公噸CO2 206,064kWh/年*1.8=NT370,915 （a）節約金額：370仟元/年 （b）CO2減量 ： 138公噸 ※目前執行中尚未完工 節約金額及度數不列入統計※ |

附    件

目錄

附件1  能源管理與查核制度：

附件1-1 跨部門節能執行委員會

附件1-2 節能管理辦法（節錄）

附件1-3 能源用量統計表（節錄）

附件1-4 流向檢測效率（節錄）

附件1-5  EMCS監控系統畫面

附件1-6 各推廣宣導活動

1-6-1 自製海報

1-6-2 節能標籤

1-6-3 徵文通告（遠傳人 e-newsletter）

附件2  節約能源具體措施照片：

附件2-1 （編號1）板橋冰水主機照片(並聯台數控制)。

附件2-2 （編號2）區域泵變頻器投入

附件2-2 （編號4）非必要空調區域縮減（板橋北區倉庫增設隔間）

附件2-4 （編號4）非必要空調區域縮減（潭美機房電力室增設隔間）

附件2-5 （標號5-8）EMCS監控站

附件2-6 （編號10）功因改善盤(94年新投入提昇功率因數)

附件2-7 （編號11）加藥系統排水(清水)

附件2-8 （編號11）冷卻水塔底部排水(污水)

附件3  節能成效分項列表

附件4  參加遠東集團95年節約能源競賽「優等」獎牌

附件5  94年節能成功案例

附件6  本公司2006節能計劃

附件1-1 跨部門節能執行委員會

附件1-2 節能管理辦法（節錄）

附件1-3能源用量統計表（節錄）

交換機房/辦公室電費統計與異常分析表 (節錄部分)

Utility(通信網路、直營門市、通信機房)水電耗能統計 (節錄部分)

Telecom power loading（通信用交直流負載）統計(節錄部分)

基地台用電對話務量比較分析 (節錄部分)

附件1-4流向檢測效率（節錄）

附件1-5 EMCS監控系統畫面

附件1-6 各推廣宣導活動

1-6-1 自製海報

主題海報（由經濟部能源局授權圖樣，遠傳自行印製符合需求之宣導海報）

1 .

室內溫度設定篇                              2.自然風篇

3.自然光篇                                    4.水資源篇

1-6-2節能標籤

開關旁節能小標語

開關功能節能識別標籤

1-6-3徵文通告（遠傳人 e-newsletter）

附件1-6-4公告宣導（遠傳e事記）

附件2  節約能源具體措施照片：

附件2-1 （編號1）板橋冰水主機照片(並聯台數控制)。

附件2-2 （編號2）區域泵變頻器投入

區域泵變頻器投入

附件2-2 （編號4）非必要空調區域縮減（板橋北區倉庫增設隔間）

（板橋北區倉庫增設隔間）

附件2-4 （編號4）非必要空調區域縮減（潭美機房電力室增設隔間）

附件2-5  （編號5-8）EMCS監控站

附件2-6 （編號10）功因改善盤(94年新投入提昇功率因數)

附件2-7 （編號11）加藥系統排水(清水)

附件2-8 （編號11）冷卻水塔底部排水(污水)

附件3  節能成效分項列表

| 項目 | 主題 | 節約金額 | 減少CO2排放量 | 節約度數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仟元/年 | 公噸/年 | kWh/年 |
| 1 | 冰水主機並聯台數控制 | 636 | 237 | 353,100 |
| 2 | 空調區域泵浦變頻 | 229 | 86 | 127,680 |
| 3 | 冷卻水塔台數控制 | 68 | 25 | 37,956 |
| 4 | 非必要空調區域縮減 | 273 | 183 | 273,029 |
| 5 | 全省空調啟停時間節能調整 | 879 | 327 | 488,567 |
| 6 | 照明自動控制及T5燈具換裝 | 91 | 34 | 50,712 |
| 7 | 空調設備操作管理 | 910 | 339 | 505,627 |
| 8 | 全區空調主機設定溫度檢討 | 588 | 219 | 326,849 |
| 9 | 台電契約容量最佳化 | 566 | 211 | 314,620 |
| 10 | 電力功率因數提昇 | 237 | 88 | 131,715 |
| 11 | 空調箱風車變頻控制 | 1,233 | 427 | 637,131 |
| 12 | 外遮陽節能裝置 | 370 | 138 | 206,064 |
| 13 | 空調水處理設備節水(單獨列出) | 46 | 3120(水) |  |
|  | 總計 | 5,710 | 2,176 | 3,246,986 |
| 註: 進行中未完工的項目12 及項目13省水部分 數據不列入統計 |

附件4  參加遠東集團95年節約能源競賽「優等」獎牌

附表一

九十六年節約能源績優獎表揚活動評審項目及權重

| 評 審 項 目 | 權 重% |
| --- | --- |
| 能源管理與查核制度實施情形 | 20 |
| 建立能源查核專責組織 |  |
| 擬定節約能源目標及推動計畫 |  |
| 節約能源提案及改善獎勵機制 |  |
| 定期記錄各種能源耗用量 |  |
| 定期檢查節約能源設備 |  |
| 推動整體節約能源教育宣導活動 |  |
| 近三年採行節約能源具體措施 | 25 |
| 已採行節約能源措施之觀念正確性、技術創新性、措施完整性 |  |
| 節約能源之規劃措施具未來推廣潛力 |  |
| 分項節能分析資料整理完整 |  |
| 過去整體節約能源成效 | 30 |
| 主要產品單位耗能(近年分析統計) |  |
| 達成之整體節約能源目標或成效 |  |
| 減少CO2排放量 |  |
| 未來節約能源措施及目標計畫 | 10 |
| 節約能源計畫是否具體可行 |  |
| 節能目標是否具挑戰性 |  |
| 特殊事蹟(節能理念創新、跨業整合、省能改善投資金額、節能效率、回收期限、使用低碳能源或淨潔能源使用率或節約能源永續經營理念等)未屬上述各項者。 | 15 |
| 合 計 | 100 |

填表說明

本報名資料分為推薦函、報名基本資料及評選資料等3部分。茲將填表重點說明如下：

一、推薦函 (P6)：(附件一)

由推薦單位填寫並加蓋推薦單位章，推薦單位包含各公會、縣市政府、園區管理局、工業區服務中心、工研院及綠基會等單位；自行報名則不需檢附。

二、報名表 (P7)：(附件二)

- 編號於繳交資料後由執行單位統一填寫，並請勾選是否為中小企業。

- 年營業額：指該廠(單位)前1年全年之營業總額，請以"萬元"為單位填寫。

- 請 貴企業蓋章後於報名截止前填具報名表寄回。

三、評選資料：

- 績優事蹟摘要表(P8)：本表填具內容主要以條列節能推動事項、能源管理、各項工作之節能成效及數據，並簡述整體之節能成效，對照附表二(P15)進行能源使用量與CO2換算，更詳細內容請填寫至成效資料表及提供當附件使用。

- 能源管理與節約能源推動調查表(P10、P11)：本表主要針對 貴廠(單位)能源管理實際運作情形及所實施之節約能源項目進行勾選及調查，並請提供 貴廠(單位)之單位產品耗能。

- 節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表(P11)：(附件六)本表為詳述績優事蹟摘要表內之節約能源或抑低二氧化碳排放工作項目，每項主題填寫1份，設計理念或改善方案可以流程圖或方塊圖等方式輔以說明，詳列該項工作節能成效之計算式，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率。

- 本獎主要針對為油、電、煤、氣四類能源耗用進行節約能源改善及推動，請就  貴廠(單位)所掌握的資料填報並請以下列單位表示(以年為基準)。

(1) 油：包含原油、燃料油、汽油、液化油、潤滑油、柏油、溶劑油、石油腦…等等，節約量請以計算至 ”公秉 (kL) “  為單位。

(2) 電：電力節約量請以計算至 ”仟度 (MWh) “  為單位。

(3) 煤：包含原料油、燃料煤、自產煤、焦煤、煤球、石油焦…等等，節約量請以計算至 ”公噸 (Tons) “  為單位。

(4) 氣：分為氣態與液態二類，氣態包含煤氣、高爐氣、煉油氣、天然氣…等等，節約量請以計算至 ”千立方公尺 (kM3) “  為單位；液態包含LNG及LPG…等，其單位請以 ”公噸 (Tons) “  計算。

- 節能成效請換算成金額或CO2排放量，金額請以計算至 ”仟元 “ 為單位；

CO2排放量請以計算至 "公噸(Tons)" 為單位。

- 儘可能提供照片或文件影本為附件(P12)資料以為佐證。

附表二

二氧化碳排放指數(能源耗用量與CO2換算表)

| 能源別 | CO2排放指數 | 熱值 |
| --- | --- | --- |
|  | 熱值單位IPCC Kg-C/GJ | 原始單位 | 油當量單位 Ton-CO2/KLOE | Kcal/ 原始單位 |
|  |  | 單位 | Kg-CO2 |  |  |
| 自產煤 | 25.8 | Kg | 2.43 | 3.53 | 6,200 |
| 原料煤 | 25.8 | Kg | 2.55 | 3.37 | 6,800 |
| 燃料煤 | 25.8 | Kg | 2.51 | 3.53 | 6,400 |
| 焦 煤 | 29.5 | Kg | 3.14 | 4.04 | 7,000 |
| 煤 氣 | 13.0 | M3 | 0.99 | 1.78 | 5,000 |
| 煤 球 | 25.8 | Kg | 1.49 | 3.53 | 3,800 |
| 原 油 | 20.0 | L | 2.74 | 2.74 | 9,000 |
| 液化油 | 20.0 | L | 2.71 | 2.74 | 8,900 |
| 煉油氣 | 18.2 | M3 | 2.49 | 2.49 | 9,000 |
| L P G | 17.2 | L | 1.57 | 2.35 | 6,000 |
| 天然汽油 | 15.2 | L | 1.55 | 2.08 | 6,700 |
| 航空汽油 | 18.9 | L | 2.15 | 2.59 | 7,500 |
| 車用汽油 | 18.9 | L | 2.24 | 2.59 | 7,800 |
| 航空燃油 | 19.5 | L | 2.37 | 2.67 | 8,000 |
| 煤 油 | 19.6 | L | 2.53 | 2.68 | 8,500 |
| 柴 油 | 20.2 | L | 2.70 | 2.76 | 8,800 |
| 燃料油 | 21.1 | L | 2.95 | 2.86 | 9,200 |
| 潤滑油 | 20.0 | L | 2.92 | 2.74 | 9,600 |
| 柏 油 | 22.0 | L | 3.34 | 3.01 | 10,000 |
| 溶劑油 | 20.0 | L | 2.52 | 2.74 | 8,300 |
| 石油腦 | 20.0 | L | 2.37 | 2.74 | 7,800 |
| 石油焦 | 20.0 | Kg | 3.43 | 3.76 | 8,200 |
| 烯 | 20.0 | L | 1.70 | 2.74 | 5,600 |
| 芳 香 | 20.0 | L | 2.67 | 2.74 | 8,800 |
| 其他石化 | 20.0 | L | 2.74 | 2.74 | 9,000 |
| L N G | 15.3 | M3 | 2.30 | 2.09 | 9,900 |
| 天然氣 | 15.3 | M3 | 2.09 | 2.09 | 9,000 |
| 電 | - | kWh | *註3 | - | *註2 |

註1：1KLOE=9.0 × 106 Kcal，107 Kcal=41.868GJ，1度電產生0.67Kg CO2

註2：外購電之熱值以台電93年水力、核能及火力之加權平均熱值2,236Kcal/度作為換算係數，若為自發電則以實際每度電耗費之燃料熱值計算。

註3：每度電之二氧化碳排放則以熱值換算相對之二氧化碳排放量。

.       資料來源：「能源統計年報」，經濟部能源局編印

# Text boxes

夜間低載冷凍能力下降，但耗電沒有隨著下降

以輕隔間隔開(無空調)

冷卻水塔水盤底部排水直接排放

並提高導電度設定

新空調區

(僅上班時間提供）