遠鼎股份有限公司節能成功案例

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 遠企中心安全梯間照明改善 | 實施日期 | 94.11~95.03 |
| 節能 措 施 | 公共區域梯間照明傳統日光燈照明燈具，更換為電子式安定器之高效率日光燈具組。 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞ - 遠企大樓安全梯間(含辦公塔樓、商場、停車場)圓形日光燈計有452盞 24小時開著(消防安全法規，屬於逃生用緊急照明)，合計每天消耗電量452盞 × 52W × 24H＝564KWH。 - 圓型40W燈管，因不具環保且又浪費能源(實際輸出功率為52W)，故漸漸不生產。 改善後＞ 1.改善後亮度將近 80 Lux (安全梯照度規定範圍30 ~ 75 Lux)之20W 電子式安定器及具有環保高效率節能T6燈管。 2.改裝後不僅亮麗，使用壽命更長且更具有節能、環保效果。 |  |  |  |
| 節 能 成 效 | 1.安全梯間每盞日光燈可節省32 W，預計每年可節省 (452盞 × 32W × 24H × 365天)＝126,705 KWH。 2.若每度電費以2元計算，則每年可省下 253.41仟元。 可抑低CO2之排放量：1KWH=0.67KgCO2 =(126705×0.67)/1000=84.89tonCO2 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 遠企中心消防標示燈具改善 | 實施日期 | 94.10~95.01 |
| 節能 措 施 | 舊式消防設備消防出口標示燈、避難方向指示燈更換為新式且符合消防法規面板之省能LED燈具。 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞ - 遠企中心(含辦公塔樓、商場、停車場、機房)既有舊式消防設備消防出口標示燈、避難方向指示燈合計595具 - 每具標示燈10W日光燈24小時開著 - 合計每天消耗電量 595盞 × 10W × 24H＝ 143 KWH。 改善後＞ - 改為新式，符合消防法規面板及省能LED燈(發光二極體) - 每具LED燈 2.7W 更換後不僅美觀、LED燈壽命長又具有省電效果 |  |  |  |
| 節 能 成 效 | 1.每盞LED消防出口標示燈、避難方向指示燈可節省7.3 W，預計每年可節省 (595具× 7.3W × 24H × 365天＝38,050 KWH (度)。 2.若每度電費以2元計算，則 每年可省下76.1仟元。 可抑低CO2之排放量：1KWH=0.67KgCO2 =(38050×0.67)/1000=25.49tonCO2 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 機械樓層照明控制開關改善 | 實施日期 | 95年07月 |
| 節能 措 施 | 各機械層機房電燈照明控制開關增加設置自動點滅器，以自動開啟照明燈與自動關閉照明，來滅少不必要的電源浪費並能兼顧到勞工安全。 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞ 1.遠企中心大樓機房含蓋有 (B2F~ B5F、8F、24F、25F、41F 等樓層計有40W × 476支，各照明迴路亦只設置一般照明開關。 2.白天需設備維修保養，大部分時間開著，離開機房時才關燈；晚上有定時抄表及設備不定時巡檢，故值班、維修人員進出機房頻繁；很容易離開機房時忘了關燈，造成能源浪費。 改善後＞ 1.每個機房進出口設置自動點滅器，進入機房燈就會亮，離開機房燈就會自動關滅。 2.維修人員進入機房時較有安全感，也較不會跌跌撞撞產生公安意外。 也可達到省電效果，預計可省20%電量。 |  |  |  |
| 節 能 成 效 | 機房照明計有40W × 476支＝19KW，日間需設備保養點燈估計10 H ，夜間定時抄表及設備不定時巡檢 大約1H，裝置自動點滅器大約可節省20%電費。 預計每年可節省19KW × 11H× 365天× 20%＝15, 257 KWH(度) 若每度電費以2元計算，則每年可省下30.51 仟元。 可抑低CO2之排放量：1KWH=0.67KgCO2 =(15257×0.67)/1000=10.22 tonCO2 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 電力設備功率因數改善 | 實施日期 | 93.05~95.12 |
| 節能 措 施 | 電力系統電源盤功率因數改善 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞ - 遠企中心 公共電盤平均功率因數為 93 % - 遠企中心 商場電盤平均功率因數為 97% - 遠企中心 空調電盤平均功率因數為 97% - 遠企中心 辦公塔樓電盤平均功率因數為98% 改善後＞ 各變電站功率因數盤內靜態電容器損壞更新 - 遠企中心 公共電盤平均功率因數為 100 % - 遠企中心 商場電盤平均功率因數為 99.8% - 遠企中心 空調電盤平均功率因數為 99.5% 4. 遠企中心 辦公塔樓電盤平均功率因數為99.3% |  |  |  |
| 節 能 成 效 | - 台電電價表規定，用戶每月用電之平均功率因數超過80%時，每超過1%，該月分電費應減少千分之一點五。 - 公共電盤平均功率因數增加7% 94年度電費為4,157,750元；預計每年可節省 4,157,750× 0.0015× (100-93) ＝ 43,656元 - 商場電盤功率因數增加1.8% 94年度電費為20,366,614元；預計每年可節省20,366,614× 0.0015× (99.8-97) ＝ 54,990元 - 空調電盤功率因數增加2.5% 94年度電費為38,149,328元；預計每年可節省38,149,328× 0.0015× (99.5-97) ＝ 143,060元 - 辦公塔樓電盤功率因數增加1.3% 94年度電費為15,898,094元；預計每年可節省15,898,094× 0.0015× (99.3-98) ＝ 31001元 - 功率因數改善後遠企中心每年合計可節省電費272.7 仟元 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 冷卻水塔增設變頻器控制 | 實施日期 | 95年11月 |
| 節能 措 施 | 辦公塔樓儲冰空調主機之冷卻水塔600噸 2台，將2台風扇馬達加裝變頻器以達到節約能源的目的。 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞辦公塔樓儲冰空調主機之冷卻水塔600噸 2台，動力風扇馬達為 25HP 2台，全年運轉4800 小時 改善後＞ 將2台風扇馬達加裝變頻器，配合空調主機運轉；變頻器以外氣濕球溫度與冷卻水塔出水溫差3℃作為控制依據，並將冷卻水出水最低溫度設定為24℃，風扇停止運轉。 冷卻水塔風扇動力P=(N1 / N2)立方倍數。換句話說，以變頻器控制轉速調整風量至1/2時，理論上軸動力則僅需1/2立方，約12.5%之軸動力。 |  |  |  |
| 節 能 成 效 | 改善前耗能為：25HP × 2台 × 0.746KW/HP × 4800小時 ＝ 179,040 KWH 改善後耗能為：全年空調負荷概估 100% 轉速佔40%，77% 轉速佔 30%，50% 轉速佔 30%。則計算式如下： 25HP×2台×0.746KW/HP×(1立方×40% + 0.77立方×30% +0.5立方×30%)×4800小時＝102,858 KWH 節能效益為 ：179,040 KWH － 102,858 KWH ＝76,182 KWH 假設每度平均電費以2元計算 ，則增加變頻器改善後每年可節省 76,182 KWH × 2元 / KWH ＝ 152.36 仟元 可抑低CO2之排放量：1KWH=0.67KgCO2 =(76182×0.67)/1000=51.04 tonCO2 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

九十六年節約能源績優獎表揚活動

分項節約能源措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 遠鼎股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項節能措施 |  | 空調主機增設600噸冷卻水塔 | 實施日期 | 94.12~95.01 |
| 節能 措 施 | 新增冷卻水塔以充分利用夜間離峰用電並符合噪音管制標準避免影響鄰房。 |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 流 程 | 改善前＞ 遠企中心新增設 #5 號空調主機，因冷卻水塔設置在大樓南側鄰房旁；因夜間運轉噪音超出管制標準55dB值，被鄰房告發環保署數次，故夜間一直都無法有效運轉，讓大樓儲冰系統未能全力製冰，白天還需開空調主機，造成能源浪費。 改善後＞ 1.在辦公大樓6F 增設一台新 600噸冷卻水塔，在夜間運轉時噪音不會影響鄰房，可以全力支援 商場(含7樓以下飯店)及辦公塔樓之夜間負載，讓空調儲冰系統全力製冰，白天可以融冰並減少開空調主機時數，充分達到節約能源目的。 2.夏季(6~9計4個月)因負載過大，為滿足現場需求，節能發揮效果不大。 3.冬季(11~2 計3個月) 新增設冷卻水塔發揮效果不大，晚上不用開機，製冰機就能製滿高冰位。(故夏季、冬季節能效益暫不予計算) 春秋季(10~11，3~5計5個月) 在尖峰用電(07:30~22:30)時間，可以發揮出較大節能效果。 |  |  |  |
| 節 能 成 效 | 遠企中心空調系統(含辦公塔樓、商場及飯店7F以下樓層)空調儲冰系統計有主機四台 合計3,200HP，離峰時間增開一台主機計600 HP。 未改善前能源消耗分析：春秋季空調主機運轉在尖峰用電時間 計12小時；全年空調主機運轉時間：3,200HP × 0.746 KW/HP × 12H × 30天 × 春秋季5個月＝4,296,960 KWH 改善後能源消耗分析：春秋季空調主機運轉在尖峰用電時間 計10小時，離峰用電運轉時間計9小時；全年空調主機運轉時間： (3200HP ×0.746KW/HP × 10H × 30天 × 春秋季5個月) ＋(600HP × 0.746KW/HP × 9H × 30天 × 9個月) 尖峰用電＝3,580,800 KWH 離峰用電＝1,087,668 KWH 改善後尖峰用電可節約能源費用：4,296,960 KWH－3,580,800KWH＝ 716,160KWH 每度尖峰用電以2元.計算，則每年可省電費716,160 KWH × 2元/KWH＝ 1,432,320元 每度離峰用電0.91元 × 儲冰系統電價優惠75折計算＝0.68元， 則1,087,668 KWH×0.68元 / KWH＝739,614元 總計改善後一年可節約電費大約1,432,320元－739,614元＝692,706元=692.7 仟元 |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）填寫、每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。